## Sheet1
甘肃省重大火灾隐患单位曝光统计表
序号 | 地区 | 单位名称 | 单位基本情况 | 隐患内容 | 所属行业 | 责任部门 | 整改时限
1 | 兰州市 | 兰州亚太物业管理集团有限公司（万佳名苑） | 位于兰州市城关区静宁路100号，于2000年投入使用，法定代表人：侯晓黎。共1栋建筑，钢筋砼结构，建筑高度约85米，总建筑面积约2.6万平方米，建筑地上26层，地下2层，属于一类高层综合楼。地上1至4层为商业网点及酒店，5至26层为住宅，地下1至2层为人防和设备用房。建筑内设置火灾自动报警系统、机械防排烟系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、应急照明、疏散指示标志等自动消防设施。 | 1.火灾自动报警系统不能正常运行（主机瘫痪），符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.2条判定要素； 2.自动喷水灭火系统不能正常运行（系统管网无水），符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.6条判定要素； 3.室内消火栓系统不能正常运行（系统管网无水），符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.3条判定要素； 4.机械防排烟系统不能正常运行（送风机、排烟机不能启动），符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.5条判定要素； 5.防烟排烟系统、消防水泵等自动消防设施不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.3条判定要素； 6.消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.8.2条判定要素。 该建筑上述火灾隐患不能立即改正，根据《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第5.3.3之规定，综合判定该单位存在的火灾隐患为重大火灾隐患。 | 住建 | 兰州市城关区住建局 | 2024-05-22
2 | 金昌市 | 永昌大酒店有限责任公司 | 永昌大酒店有限责任公司位于永昌县城关镇南大街23号，自2011年投入使用，贵宾楼建筑面积4200平方米，6层，高18米；骊靬楼建筑面积2400平方米，4层，高12米，主要经营业态为宾馆，设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、灭火器等消防设施，成立单位微型消防站1个，队员6人。 | 贵宾楼北侧场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）6.10条判定要素。 根据《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)5.2.2条之规定，直接判定该单位存在的火灾隐患为重大火灾隐患。 | 文旅 | 金昌市永昌县 文体广电和旅游局 | 2024-06-30
3 | 天水市 | 甘谷县尚得学前教育有限公司 | 建成投入使用时间：2018年7月 建筑面积：2100平方米 建筑高度：19.5米 建筑层数：地上5层 使用性质：幼儿园 主要经营业态：学前教育 消防设施配置：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓、应急照明、疏散指示标志、安全出口2个、手提式干粉灭火器MFZ/ABC 70具。 | 建筑四层设置儿童用房，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第6.9条判定要素。 根据《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)5.2.2条之规定，直接判定该单位存在的火灾隐患为重大火灾隐患。 | 教育 | 天水市甘谷县教育局 | 2023-12-25
4 | 张掖市 | 张掖普仁医院有限公司 | 张掖普仁医院位于张掖市甘州区南二环路与张大公路交汇西侧龙首路605号，医疗机构许可证于办理于2022年7月，营业执照办理于2022年1月，法定代表人张潇予、主要负责人：王永红。该建筑于2018年5月投入使用，建筑面积4699.79㎡，地上9层，面积4422.18㎡，地下一层、277.61㎡，建筑高度42m。主要从事预防保健科、内科、外科、骨科、妇产科、儿科、医疗美容、医学影像科、病理科、中西医结合科等，现有床位100张。 | 1.高层建筑封闭楼梯间防火门闭门器损坏超设置总数的 20%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.7条判定要素； 2.高层建筑室内消火栓系统已设置但不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.3条判定要素； 3.高层建筑内自动喷水灭火系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.4.6 条判定要素； 4.高层建筑地下负一层、电梯前室已设置防烟、排烟系统但不能正常运行，符合 《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.5 条判定要素； 5.高层建筑火灾自动报警系统不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.7.2 条判定要素； 6.高层建筑消防水泵房内消防水泵不能正常联动，符合《重大火灾隐患判定方法》 （GB35181-2017）第 7.7.3 条判定要素； 7.高层建筑疏散楼梯间内应急照明、疏散指示标志损坏率超 50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.3.6 条判定要素； 8.消防控制室操作人员未按规定持证上岗，符合《重大火灾隐患判定方法》 （GB35181-2017）第 7.8.2 条判定要素。 根据《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第5.3.3条之规定，综合判定该单位存在的火灾隐患为重大火灾隐患。 | 卫健 | 张掖市甘州区 卫生健康委员会 | 2024-02-03
5 | 平凉市 | 华亭市砚峡乡东沟村煤矿地上生产生活区 | 单位地址：华亭市砚峡乡东沟村 法定代表人：唐国继 联系电话：18093321788 经营性质：村办集体产业（煤炭采掘） 建筑基本情况：该单位现有5层办公楼1栋，建筑面积1940平方米；3层宿舍楼1栋，建筑面积1490平方米；地上单层住宅建筑86间，总建筑面积2150平方米；地上单厂房仓库类建筑10间，建筑面积130平方米。 建筑区域内设有临时供水系统，配备干粉灭火器、应急照明、疏散指示标志。 | 1. 该单位地上区域未按国家工程建设消防技术标准的规定要求设置消防车道。符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.1.1条判定要素； 2. 该单位室外配电室与其他单层建筑之间的防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值的80%。符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.1.2条判定要素； 3.3.该单位新建3层宿舍楼通向室外安全出口处设置的4处防火门中2处未保持完好有效。符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.2.2条的判定要素； 4.该单位丙类厂房内设置柴油储存间未采取防火分隔措施。符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.2.3条判定要素； 5.该单位新建3层宿舍楼一层北侧外窗被防盗网封堵，影响疏散及救援。符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.10条判定要素； 6.该单位单层砖木结构库房区域违反规定在可燃建筑构件上直接敷设电气线路、安装照明电气设备。符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.9.4条判定要素。 根据《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第5.3.3条之规定，综合判定该单位存在的火灾隐患为重大火灾隐患。 | 工矿 | 平凉市华亭市应急管理局、平凉市华亭市砚峡乡人民政府 | 2023-12-31
6 | 庆阳市 | 镇原智慧残疾人康复医院 | 位于甘肃省庆阳市镇原县孟坝镇孟坝行政村新民自然村，法定代表人：任粉粉，该医院主要建筑有住宅楼、门诊楼、办公楼、住宅楼，占地面积：6149平方米，总建筑面积：15877.5平方米，职工人数：92人。 | 1、办公楼北侧使用易燃泡沫彩钢板搭建临时用房，办公楼与临时用房防火间距不足技术标准规定的80%，住院楼与住宅楼防火间距不足技术标准规定的 80%，门诊楼与住宅楼间采用泡沫彩钢板搭建活动室，占用防火间距，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.1.2 条判定要素； 2、未设置火灾自动报警系统，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.7.1 条判定要素； 3、未设置室内消火栓系统，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.4.3 条判定要素； 4、门诊楼未设置疏散指示和安全出口标志，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.3.6条判定要素。 按照《重大火灾隐患判定方法》第 5.3.3 条规定，综合判定该单位存在的火灾隐患为重大火灾隐患。 | 卫健 | 庆阳市镇原县 卫生健康局 | 2024-05-08
7 | 定西市 | 临洮康和医院 | 临洮康和医院（地址：临洮县洮阳镇粮食市 93 号，执行事务合伙人：陈国防），总建筑面积:5600平方米，包括业务楼、综合楼和员工临时宿舍（彩钢板房搭建），营业执照类型:合伙企业，经营范围：门诊诊疗、住院治疗。 | 该人员密集场所的保安室和员工临时宿舍均采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于 GB8624 规定的 A 级，符合《重大火灾隐患判定标准》（GB35181-2017）第6.10条判定要素。 根据《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)5.2.2条之规定，直接判定该单位存在的火灾隐患为重大火灾隐患。 | 卫健 | 定西市临洮县 卫生健康委 | 2023-12-12
8 | 临夏州 | 积石山县广场花园住宅小区 1#2#楼 | 共有高层住宅建筑2栋，1#楼建筑的高度54米，2#楼建筑的高度78米，屋顶消防水箱容积18立方、消防水池容量为385立方，设有消火栓系统，喷淋系统、火灾自动报警系统，机械防排烟系统，由积石山县万之豪物业有限公司负责日常管理。 | 1.地下消防水池未安装消火栓泵，水箱间消防稳压系统停用，消防水箱无水，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.4.3条判定要素； 2.抽查测试2号楼顶层（26层）手动报警按钮，自动消防设施不联动，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.7.3条判定要素； 3.2号楼地下一层车库及设备用房未设置排烟系统，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第(GB35181-2017)7.5条判定要素； 4.消防用电设备的供电负荷级别不符合国家标准规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.6.1条判定要素； 5.抽查地下消防水池、楼顶消防水箱间均未设置应急照明灯、疏散指示标志，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.6条判定要素。 根据《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第5.3.3条之规定，综合判定该单位存在的火灾隐患为重大火灾隐患。 | 住建 | 临夏州积石山 县住建局 | 2024-12-31
9 | 陇南市 | 礼县城关镇金色摇篮幼儿园 | 建成投入使用时间：2019年 建筑面积：2000平方米 建筑高度：13.5米 建筑层数：地上4层 使用性质：敏感特殊场所 主要经营业态：幼儿园 消防设施配置：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、应急照明及疏散指示标志 多种形式消防组织建设：无 | 幼儿园四楼违规设置儿童活动场所，所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准规定，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第6.9条判定要素。 根据《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第5.2.2条之规定，直接判定为重大火灾隐患单位。 | 教育 | 陇南市礼县教育局 | 2023-12-05