## 名单
甘肃省主要隐患和违法行为单位名单
序号 | 地区 | 单位名称 | 主要隐患和违法行为
1 | 兰州 | 兰州雁滩旧货商贸城 | 1.未设置火灾自动报警系统； 2.未设置自动喷水灭火系统； 3.未设置防排烟设施； 4.未划分防火分区、防烟分区； 5.家具日杂区二楼所有楼梯均未设置封闭楼梯间； 6.室内消火栓设置不符合规范要求； 7.家具日杂区二层疏散楼梯疏散宽度及疏散距离不符合要求； 8.疏散指示标志、应急照明灯设置不符合要求； 9.消防给水系统设置不符合规范要求，消防水池容积不足； 10.家具日杂区二层2部疏散楼梯无法在首层直通室外； 11.未设置消防控制室。
2 |  | 甘肃天畅实业有限公司 | 1.市场内未设置消防水池； 2.火灾自动报警系统设置不符合规范要求，部分部位未设置感烟探测器； 3.火灾自动喷水灭火系统设置不符合规范要求，部分部位未设置喷淋管线喷头； 4.场所耐火极限不满足规范要求，场所内钢制构件未进行防火处理； 5.消防车通道承载力不足，消防车无法正常通行； 6.未设置封闭楼梯间。
3 |  | 甘肃省荣军优抚医院 | 1.未设置火灾自动报警系统； 2.未设置室外消火栓系统； 3.未设置防排烟系统； 4.未设置自动喷水灭火系统。
4 |  | 兰州市西固区大地幼儿园 | 1.未设置消防水源； 2.未设置火灾自动报警系统； 3.未设置室内消火栓系统； 4.未设置自动喷水灭火系统。
5 | 嘉峪关 | 嘉峪关鑫段山石矿业有限公司 | 1.电气线路敷设不符合规定； 2.员工不掌握灭火器材使用方法。
6 |  | 甘肃茗居矿业有限责任公司 | 1.液化石油气未设置紧急切断阀； 2.软管为非金属波纹管； 3.电气线路敷设不符合规定； 4.宿舍一氧化碳报警器停用； 5.安全检查资料不全。
7 |  | 嘉峪关市交投建设有限公司 | 1.建设工程未进行消防验收； 2.微型站制度缺失； 3.室内消火栓冬季停用； 4.液化石油气瓶无紧急切断装置； 5.电气线路敷设不符合规定。
8 | 金昌 | 永昌县鑫河苑酒店 | 采用易燃可燃材料装饰。
9 |  | 永昌县城关镇红火狐狸服装店 | 1.一处室内消火栓栓口漏水； 2.部分员工不会使用灭火器； 3.占用疏散通道（地下一层营业区东南角、西南角疏散楼梯间内堆放杂物）。
10 |  | 永昌县城关镇景都酒楼 | 1.部分电气线路未穿管敷设； 2.可燃气体探测报警器安装位置不符合标准； 3.擅自停用消防设施器材（停用火灾报警控制器）。
11 |  | 途邸阿凡提金昌商贸有限公司 | 1.消防器材前侧堆放杂物； 2.杂物堆积遮挡消火栓； 3.两部疏散楼梯间营业期间上锁； 4.冷库未单独划分防火分区； 5.仓储区未与营业区进行防火分隔； 6.安全出口数量不足； 7.营业区未设置排烟设施。
12 |  | 高主善家自建房 | 1.院内南侧安全出口锁闭； 2.院内堆放大量易燃、可燃物品； 3.电气线路敷设不符合相关规定并且存在私拉乱接的情况； 4.住宿与经营储存场所未设置防火分隔。
13 |  | 金昌市智慧物流有限公司 | 1.消防水池水位不足； 2.D1、F1物流车间内电器线路私拉乱接，敷设不符合规范要求； 3.F1物流车间疏散通道处堆放杂物； 4.一具35kg灭火器压力不足。
14 | 白银 | 靖远县斑马艺术培训学校有限公司 | 1.楼梯间未设置疏散指示标志及应急照明灯； 2.一楼大厅使用易燃材料装饰； 3.设有住宿、餐饮，为三合一场所。
15 |  | 甘肃橙子课外辅导学校 | 1.未设置疏散指示标志及应急照明灯； 2.电器线路未穿管保护； 3.灭火器损坏并且数量不足。
16 |  | 会宁县祥辉液化气站 | 1.储罐区灭火器单具摆放； 2.该场所配电室防火门闭门器损坏，顺序器缺失，消防设施、器材未保持完好有效； 3.消防培训记录不完善，灭火及疏散演练记录不完善，每日防火巡查记录不完善，消防设施设备维护保养记录不完善。
17 |  | 白银市平川区艺语艺术培训中心有限公司 | 1.室内消火栓无水； 2.违规使用取暖设备； 3.应急照明灯故障。
18 |  | 白银市平川区美伦美画培训中心有限公司 | 1.第二安全出口不能直通地面，不符合规定； 2.电器线路未穿管保护。
19 |  | 甘肃德福祥面业有限公司 | 1.制粉车间西侧安全出口未设置封闭楼梯间； 2.面粉储备库库房内应急照明灯及疏散指示标志设置不足； 3.制粉车间二层配电室未做防火分隔； 4.制粉车间五层东侧疏散通道放置架子； 5.制粉车间楼层间未进行防火封堵； 6.室内消火栓系统无水； 7.面粉储备库库房间违规搭建顶棚，占用防火间距； 8.消防水泵无法满足自灌式吸水。
20 |  | 靖远县东湾镇银三角浴水湾水疗店 | 未办理公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查手续，灭火器数量不足，应急照明灯损坏，未设置火灾自动报警系统。
21 |  | 会宁鸿祥物业管理有限公司 | 1.会宁县居德小区前门消防车通道停放两辆私家车，占用消防车通道； 2.会宁县居德小区 1 号楼室内消火栓无水，消防设施、器材未保持完好有效。
22 |  | 景泰县雅乐居商用楼 | 人为破坏建筑原有防火间距和内部结构。
23 | 天水 | 冠驰台球俱乐部 | 1.疏散指示标志未保持完好有效； 2.遮挡室内消火栓； 3.封闭楼梯间未设置防火门； 4.防火门闭门器损坏，门扇关闭不严密； 5.安全出口1.4米范围内设置踏步。
24 |  | 天水云瑾足尚服务管理有限公司 | 1.疏散指示标志设置不符合要求； 2.二楼通道防火门组件缺失； 3.疏散通道内堆放杂物； 4.单位制度预案缺失。
25 |  | 天水广瑞轴承有限责任公司 | 1.生产用房及库房采用金属泡沫夹芯彩钢板搭建； 2.电线私拉乱接、部分电线未穿管保护； 3.部分灭火器无压力； 4.未设置应急照明灯、安全出口标识； 5.安全出口设置卷闸门； 6.生产区域与库房未进行防火分隔； 7.无安全制度、灭火及应急疏散预案、员工安全培训记录。
26 |  | 天水西铜材料加工有限公司 | 1.生产车间安全出口数量不足； 2.安全出口设置卷闸门； 3.生产车间使用明火、存放液化气罐； 4.生产车间电动自行车充电； 5.库房内存放大量白酒； 6.部分灭火器过期、无压力； 7.无安全制度、灭火及应急疏散预案、员工安全培训记录。
27 |  | 秦安县艺舞堂街舞 | 1.仅有一个安全出口； 2.南侧安全出口疏散门未向疏散方向开启； 3.未配置灭火器材、应急照明、疏散指示标志； 4.部分电器线路敷设不符合规定。
28 |  | 甘谷县金嗨洋酒店有限公司 | 1.消防安全培训不到位，现场抽查1名员工不掌握消防设施器材使用方法； 2.地下一层东侧疏散楼梯间、女浴室西侧疏散通道堆放杂物。
29 |  | 甘肃省清水县晨诗舞蹈教育培训学校有限公司 | 1.场所二层一消防应急照明灯具损坏； 2.场所一层东侧安全出口标志损坏； 3.场所二层民族舞教室旁疏散通道疏散指示标志不明。
30 |  | 金都聚福家园小区 | 1.前室、消防控制室堆放大量杂物，且设置床位；控制柜存在故障点且未及时处理；控制室13项管理制度未制度上墙；控制柜蜂鸣器关闭； 2.远程启动喷淋泵、5号楼2单元逆风、消火栓泵信号不反馈； 3.值班记录、巡查记录不实，记录不规范； 4.18层灭火器配置数量不足、应急照明灯损坏。
31 |  | 阳光水岸小区 | 1.小区飞线充电现象突出； 2.小区物业公司未建立任何消防安全管理制度； 3.5号楼室内消火栓管网无水。
32 |  | 甘肃宜居阳光物业管理有限公司天水分公司（上河郡小区一、二、三期） | 1.一二期问题：消防控制室值班公示人员未落实值班制度； 2.三期问题：消防控制室值班人员未公示且无消防控制室值班记录、巡查记录。
33 | 武威 | 横店影视股份有限公司甘肃武威分公司 | 1.五层室内消火栓无水； 2.末端试水装置试水压力不足，消防水泵不能联动启动； 3.机械排烟口全部呈打开状态，机械排烟设施停用无法启动。
34 |  | 甘肃智成公考教育有限责任公司 | 1.第二安全出口严重堵塞、堆放杂物； 2.四楼内消火栓未保持完好有效； 3.四楼缺少第二安全出口； 4.违规使用聚苯泡沫板搭建教室。
35 |  | 民勤县海洋商务宾馆 | 安全出口不满足疏散条件、公众聚集场所存在“三合一”现象。
36 |  | 天祝藏族自治县乐巢音乐餐厅 | 1.厨房管道井未设置防火门； 2.厨房管道井作库房使用，不符合规范要求； 3.甲醇燃料储罐设置不符合规范要求； 4.电缆井内违规设置点歌系统，不符合规范要求 。
37 |  | 张殿英违规电焊作业隐患曝光 | 违规使用明火作业。
38 | 张掖 | 甘州区祥永概念酒店 | 采用易燃、可燃材料装饰。
39 |  | 高台县汉唐天顺酒楼 | 1.室内消火栓未保持完好有效； 2.自动喷水灭火系统未保持完好有效； 3.火灾自动报警系统未保持完好有效。
40 |  | 临泽县云顶足道会所 | 火灾自动报警系统严重损坏。
41 |  | 甘肃德生堂医药科技集团张掖有限公司七十九店 | 在经营场所内违规住人，存在“三合一”现象。
42 | 酒泉 | 嘉峪关寓嘉物业服务有限责任公司酒泉分公司 | 1.小区屋顶水箱间稳压设施未保持完好有效； 2.14 号楼内 6 个疏散指示标志未保持完好有效； 3.消防控制室内消防联动控制器显示 957 处故障。
43 |  | 肃州区晨星托管服务中心 | 1.场所安全出口数量不足； 2.场所北侧学生宿舍安全出口数量不足； 3.场所北侧学生宿舍窗户设置铁栅栏； 4.厨房灶台未设置熄火装置； 5.厨房明火区域未设置防火分隔； 6.厨房液化气瓶软管长度超过2米； 7.灭火器配置不符合消防技术标准； 8.疏散走道未设置疏散指示标志和应急照明。
44 |  | 玉门市玉公馆保健服务中心 | 1.经检查，发现该场所营业厅二层南侧正在进行电焊作业施工，电焊操作人员李昊违反规定使用明火作业（未取得特种作业操作证）； 2.经检查，无防火巡查检查记录，无消防培训演练台账； 3.经检查测试，二层、三层末端试水装置压力正常，二层南侧末端试水压力表损坏。
45 | 平凉 | 甘肃艺翎星文化艺术传媒有限公司 | 1.火灾自动报警系统停用； 2.第二安全通道严重堵塞； 3.配电室电缆穿墙处未进行防火封堵； 4.工作人员对消防设施及器材使用方法不熟悉。
46 |  | 平凉市崆峒区莱檬音乐中心 | 1.疏散楼梯数量不足； 2.疏散楼梯宽度不符合要求； 3.灭火器及疏散指示标志设置数量不足； 4.窗口设置广告牌。
47 |  | 静宁县紫东物业管理有限责任公司（紫东花园小区） | 1.室内消火栓无水； 2.部分防火门闭门器未保持完好有效； 3.未按照规定落实消防控制室值班制度。
48 |  | 泾川县舞之恋舞蹈艺术培训学校有限公司 | 1.安全出口、疏散楼梯设置不符合消防技术标准； 2.场所室内采用易燃可燃材料装修。
49 | 庆阳 | 甘肃金日趣学商业运营管理有限公司正宁分公司 | 一楼南侧安全出口改为办公室，占用安全出口。
50 |  | 环县诚惠物业管理有限责任公司 | 商业楼宾馆部分新装修原因导致大量感烟探测器故障；室内消火栓无水。
51 |  | 庆城县弘雅艺术培训学校 | 疏散指示标志不符合要求，2楼1处应急照明灯损坏、灭火器数量不足。
52 |  | 甘肃东方百佳商贸有限公司宁县店 | 1.配电室无报警设施、应急照明灯； 2.部分冷库未封堵； 3.地上与地下未进行防火分隔； 4.电器线路未按要求敷设； 5.消防档案不健全。
53 |  | 镇原县恒润小区 | 1.小区消防车通道宽及高度均不足4米，影响火灾扑救； 2.小区消防水池及高位消防水箱内无水，室内消火栓系统无法正常使用； 3.小区消防控制室操作人员未持证上岗； 4.小区联动控制主机停用，火灾自动报警系统不能正常运行； 5.小区联动控制主机停用，防烟系统无法正常联动； 6.小区消防用电设备最末端配电箱未设置自动切换装置。
54 |  | 华池县陇华明珠宾馆 | 1.场所未设置火灾自动报警系统； 2.人员密集场所建筑外窗上设置防盗网，影响逃生和灭火救援。
55 |  | 合水县科领旺物业管理有限公司 | 1.二楼北侧安全出口堆放杂物； 2.未配备灭火器； 3.电气线路拉结凌乱。
56 |  | 庆阳福润肉类加工有限公司 | 1.屠宰车间、冷库内防火卷帘未保持完好有效，该防火分区设有2樘防火卷帘，全部损坏，损坏数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的 50%； 2.屠宰车间各疏散通道处未配备疏散指示标志、消防应急照明灯； 3.未设置室外消火栓系统； 4.仓库内未设置室内消火栓系统； 5.屠宰车间、冷库室未设置火灾自动报警系统； 6.污水处理车间、宿舍、餐厅的用电设备电线线路直接敷设在可燃材料上。
57 | 定西 | 通渭探越服装服饰有限公司 | 1.现场配备灭火器未建立检查维护记录； 2.服装展厅、生产备件库房未配备灭火器，生产车间部分灭火器被遮挡； 3.生产车间大门口安全警示标志设置不符合要求； 4.生产车间内未设置疏散指示标志，且出口锁闭； 5.生产车间内仓库物品堆放混乱，占用疏散通道； 6.生产车间余热蒸汽发生器安全附件压力表、安全阀未定期校验，且现场未设置“当心烫伤”安全警示标志； 7.油漆等危险化学品未独立储存； 8.企业生产场所内存在电动自行车违规充电情况； 9.企业现场存在使用明火（火炉子）情况； 10.企业现场设置有“严禁吸烟”警示标志，现场存在人员吸烟情况； 11.生产车间配电箱断路器未设置隔弧板； 12.未提供建立安全管理制度、全员安全生产责任制、年度安全生产费用提取计划及使用台账、防雷防静电检测报告； 13.未提供员工三级安全教育培训记录，未提供年度安全教育培训计划及安全教育培训资料； 14.未提供生产经营单位生产安全事故应急预案、年度应急演练计划及应急演练记录； 15.未建立隐患排查治理台账记录； 16.企业设置宿舍、办公室、装绒房、生产厂房、库房为泡沫彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于 GB8624 规定的A级。
58 |  | 定西强生大酒店有限公司福台景园分店 | 1.电器线路敷设不符合规范要求； 2.部分防火门无顺序器和闭门器； 3.消防柜存在一处故障信息； 4.防火巡查记录不属实； 5.消控室无人值班； 6.消防设施检测停留在2023年11月份； 7.楼梯间、疏散通道内、防火卷帘下堆放杂物； 8.电表箱下放置大量可燃物； 9.自动喷水灭火系统设置不符合规范要求； 10.部分感烟设置不符合规范要求； 11.一处安全出口防火门开启方向不符合规范要求。
59 |  | 西关市场 | 1.室内商场“安全出口”灯光疏散指示标志未设置在人员密集场所疏散门的正上方，且疏散走道的地面上未设置保持视觉连续的疏散指示标志； 2.室内商场消火栓箱被物品遮挡； 3.灭火器、消火栓未建立检查维护记录； 4.火灾自动报警系统不能正常运行； 5.消防控制室无人员值守； 6.火灾报警控制器未投用； 7.配电室放置杂物，未设置挡鼠板、应急照明灯； 8.微型消防站未建立应急物资库清单及检查维护记录，且应急手电无电； 9.“秀兰窗帘”、“景氏兴泰绸缎寿衣”等店铺未按要求配备灭火器，部分商铺配备干粉灭火器压力不足、保险销缺失； 10.市场内存在电动自行车违规充电情况； 11.“福俊鲜肉店”液化石油气钢瓶放置在室内，未设置气体检测报警器； 12.未提供消防例会记录及消防日常检查巡检记录台账； 13.未建立安全管理制度、全员安全生产责任制、年度安全生产费用提取计划及使用台账、防雷防静电检测报告等资料； 14.无员工三级安全教育培训记录、年度安全教育培训计划及安全教育培训资料； 15.无生产经营单位生产安全事故应急预案、年度应急演练计划及应急演练记录； 16.未建立隐患排查治理台账记录。
60 |  | 荷塘居火锅店 | 1.灭火器设置不符合要求； 2.部分消火栓被遮挡，部分未配备水枪、水带； 3.人员未进行消防安全培训，不会使用消防器材； 4.第二安全出口堆放杂物，设置不符合要求； 5.消防器材缺少维护保养记录； 6.未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业。
61 |  | 新华联商贸有限公司 | 1.仓库安全出口堆放杂物； 2.仓库内应急照明灯数量不足，线路未穿管，不符合规范要求； 3.仓库内排烟口处未设置排烟防火阀； 4.仓库30M2保温材料达不到B1级要求； 5.库房区域与办公区域未做防火分隔。
62 |  | 安定区悦生月子母婴护理中心 | 1.防火门无顺序器，部分闭门器损坏； 2.遮挡消火栓； 3.消防设施巡查检查停留在2023年10月份； 4.疏散指示标志设置不符合规范要求； 5.房间内未配备自救呼吸器和应急手电； 6.部分房间未设置感烟探测器。
63 | 陇南 | 西和县成名高级中学 | 学生宿舍采用泡沫彩钢夹芯板搭建，燃烧性能不符合要求。
64 |  | 西和县森美源好优多商贸有限公司 | 1.室内消火栓管网无水； 2.火灾自动灭火系统末端试水装置无压力； 3.消防联动控制设备故障。
65 |  | 两当县招金矿业有限公司 | 人员密集场所的居住场所釆用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于 GB 8624规定的A级。
66 |  | 成县国龙物业管理有限公司 （成县滨河佳园商住楼） | 1.部分楼层疏散指示标志故障，部分楼层感烟探测器防尘盖未取掉，楼层部分室内消火栓内未配备水枪水带，建筑内灭火器配置数量不足； 2. 火灾自动报警系统、稳压设备、消火栓系统、自动喷水灭火系统停用； 3.无灭火和应急疏散预案、消防安全培训演练记录；无防火检查、巡查记录；消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维修保养，无记录；无消防档案；未确定消防重点部位；未确定承担灭火和组织疏散任务的人员。
67 |  | 宕昌县深蓝阁餐饮店 | 1.未按要求设置火灾自动报警系统； 2.地下负一层安全出口数量不足； 3.未按要求设置室内消火栓系统； 4.厨房燃气用具未设置燃气报警装置和紧急切断阀。
68 |  | 陇南宏祥物业管理有限责任公司 （钟楼滩花椒市场） | 1.疏散通道长期被商户占用，堆放大量货物； 2.二层吊顶多处损坏、坍塌，感烟探测器、洒水喷头设置不符合要求； 3.商户私拉乱接电线，电气线路穿越易燃可燃物未进行穿管保护，部分商户违规使用大功率明火取暖设备； 4.火灾自动报警系统存在多处故障长期未处理； 5.消防联动控制器不能远程启动消防泵； 6.违规采用可燃金属夹芯板材搭建经营用房。
69 | 临夏 | 临夏县柏乐一保健服务店 （百乐足浴） | 1.未按照要求设置自动喷水灭火系统； 2.未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业。
70 |  | 广河县老临桥头餐饮有限公司 | 1.液化气罐未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀； 2.场所厨房电器线路未穿管敷设。
71 |  | 东乡县安置小区 | 消防控制室无人值班，室内消火栓系统内无水。
72 |  | 康乐县大掌柜茶府 | 1.未开展员工培训演练和防火巡查； 2.第二安全出口设置不符合规范要求； 3.疏散通道宽度不符合规范要求； 4.室内消火栓无水带。
73 |  | 临夏市天马武道教育培训中心 | 1.该场所第二安全出口设置不符合要求； 2.电气线路敷设不符合消防安全技术要求。
74 |  | 永靖县香佰里火锅城 | 该场所西侧疏散走道被桌椅占用。
75 | 甘南 | 舟曲县广坝壹号公馆娱乐会所 | 1.机械防排烟系统无法联动； 2.走道部分疏散指示标志未保持完好有效； 3.消防主机存在故障； 4.场所消火栓系统无压力； 5.消防控制室的门不是防火门。
76 |  | 临潭县洪和酒店管理有限公司 | 1.消控室不能直通室外，未落实24小时专人值班制度； 2.控制柜存在故障； 3.楼梯间堆放杂物堵塞疏散通道； 4.安全出口处未作防火分隔，未设置防火门； 5.走廊内的疏散指示标志设置不符合规范； 6.应急照明灯数量不足，安全出口处未设置应急照明灯； 7.自动喷水灭火系统无压力，湿式报警阀组未保持完好有效； 8.消防设备房堆放杂物，未设置防火门，未安装应急照明灯、未设置消防电话； 9.控制柜设置在手动状态； 10.未设置排水沟； 11.消火栓无水。
77 | 新区 | 兰州新区醉渔湾餐饮店 | 1.商业综合体内餐饮场所违规使用液化石油气； 2.存放气瓶总重量超过100kg，但未设置专用气瓶间，私接“三通”，连接软管长度超过2米。
78 |  | 兰州新区聚点八号台球俱乐部 | 1.场所内楼梯间堵塞； 2.场所内消火栓遮挡，部分消火栓内组件不齐全； 3.南侧安全出口无法在首层直通室外； 4.场所内机械排烟系统未保持完好有效。
79 |  | 尕羊海鲜烤肉餐厅 | 1.电器线路敷设不符合规定； 2.室内消火栓被遮挡。