## 曝光
甘肃省火灾隐患单位曝光统计表
为持续推进消防安全集中除患攻坚大整治行动，发挥舆论监督作用，推动隐患整改，现将存在消防隐患的单位场所进行曝光：
序号 | 地区 | 火灾隐患单位名称 | 存在的主要隐患
1 | 兰州 | 甘肃蓝庭物业管理有限公司（乐街美食巷） | 擅自停用室内消火栓系统、自动喷水灭火系统。
2 |  | 兰州品信物业管理有限公司（紫园商厦） | 1.火灾自动报警系统不能正常运行（联动性火灾报警主机瘫痪）； 2.自动喷水灭火系统不能正常运行（湿报阀前后管网无水）； 3.室内消火栓系统不能正常运行（经现场测试，系统管网无水）； 4.机械防排烟系统不能正常运行（送风机、排烟机不能联动启动）； 5.防烟排烟系统、消防水泵等自动消防设施不能正常联动控制； 6.消防控制室操作人员未按GB 25506（4.2.1 消防控制室管理应符合下列要求：应实行每日24 h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书）的规定持证上岗。
3 |  | 永登县城关袁记串串香 | 1.消防设施、器材、消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准（场所内疏散指示标志、应急照明灯配备数量不足）； 2.消防设施、器材未保持完好有效（经现场测试，室内消火栓系统管网无水）； 3.消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准（场所内安全出口标志设置不符合规定）； 4.消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准（疏散楼梯间首层未设置疏散指示标志）。
4 |  | 兰州市西固工人俱乐部 | 1.室内采用大量易燃可燃材料装饰； 2.电气线路敷设不符合规范要求； 3.部分商户违规使用液化石油气和醇基燃料； 4.企业负责人、消防安全管理人未履行消防安全职责。
5 |  | 皋兰璟点壹号俱乐部 | 场所2层仅设置一部疏散楼梯，不符合规范要求。
6 |  | 永登县红城聚仙饭馆 | 1.经现场测试，场所内疏散照明的最低水平照度无法满足疏散要求； 2.场所内配备灭火器的灭火级别和数量不符合该场所火灾危险等级标准； 3.部分电器线路未穿管敷设。
7 |  | 红古区海石湾阿串串老火锅店 | 该场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业
8 |  | 甘肃上八位名城餐饮娱乐有限公司 | 1.经现场测试，室内消火栓系统管网无水； 2.二层疏散通道未设置疏散指示标志和应急照明灯； 3.厨房与就餐区未进行防火分隔； 4.二层库房电器线路敷设不符合规范要求。
9 |  | 兰州融创城小区 | 1.经现场测试，室内消火栓系统管网无水； 2.消防控制室操作人员持证人数不足6人。
10 |  | 兰州阿如酒店管理有限公司 | 1.未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业； 2.2层安全出口处疏散指示标志设置不符合规范要求； 3.1楼楼梯间疏散门紧靠门口外1.40m范围内设置踏步，不符合规范要求； 4.1楼安全出口处设置推拉门，不符合规范要求； 5.2楼安全出口处室内消火栓缺少配件； 6.2层疏散通道内堆放杂物，影响人员疏散； 7.2层客房内未设置疏散指引图。
11 |  | 甘肃天顺和物流有限公司 | 1.未按规范要求设置室内消火栓系统； 2.未按规范要求设置自动喷水灭火系统； 3.室外消火栓管网无水，管径小于10mm，设置不符合规范要求； 4.未按规范要求设置消防水泵及水泵控制柜； 5.消防车通道堆放货物，影响消防车通行； 6.库房采用彩钢板搭建，耐火等级不足； 7.库房之间未采取防火分隔措施； 8.部分库房内采用聚氨酯泡沫彩钢板搭建办公室，耐火等级不足； 9.场所配备的灭火器根据灭火器的灭火级别和场所火灾危险等级计算，数量不足。
12 | 嘉峪关 | 嘉峪关领行装饰工程有限公司 | 1.安全出口前放置桌椅杂物，影响人员疏散； 2.1处疏散指示标志未通电。
13 |  | 嘉峪关市临风艺术培训学校有限公司 | 1.消防安全应急疏散预案制定不详细，没有明确具体人员分工； 2.无日常防火检查记录； 3.内走道超过20米无消防排烟设施； 4.通向楼梯间处未设防火门； 5.火灾自动报警系统设置不符合规范要求； 6.电器线路敷设不符合要求。
14 |  | 嘉峪关市艺金誉艺术培训学校有限公司 | 1.该场所三楼北侧出口违规设置铁栅栏； 2.一具应急照明灯损坏。
15 | 金昌 | 金昌市鑫皇派商贸有限责任公司 | 1.疏散通道堆放杂物，影响人员疏散； 2.营业区五具灭火器罐体过期。
16 |  | 金昌菜根香苑餐饮有限责任公司 | 营业区外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物。
17 |  | 金川区昱景苑餐饮店 | 1.擅自拆除火灾报警控制器； 2.疏散走道堆放杂物，影响人员疏散。
18 |  | 金昌扬帆飞翔工贸有限公司 | 部分电器线路未穿管，敷设不符合消防技术标准和管理规定。
19 |  | 永昌县绿洲西苑幼儿园 | 1.电器线路未按规范要求穿管敷设； 2.一楼楼梯出口处堆放杂物，影响人员疏散； 3.一楼窗户违规设置铁栅栏。
20 |  | 永昌县超越安装有限责任公司 | 1.电器线路未按要求穿管敷设； 2.疏散通道堆放杂物。
21 | 白银 | 甘肃顺鑫物业管理有限公司靖远分公司（顺鑫家园小区） | 1.消防设施配置不符合规范要求； 2.消防器材配置不符合规范要求；
22 |  | 靖远青禾文艺体验店 | 1.室内消火栓被遮挡且无未配备消防水带； 2.未按规范要求设置安全出口指示标志及应急照明灯； 3.灭火器配备数量不足； 4.消火栓系统无水。
23 |  | 白银区优衣汇服饰店 | 疏散通道内堆放杂物，影响人员疏散；
24 |  | 白银区金佰川鞋业公园路店 | 消火栓管口径不匹配、二楼仓库货物遮挡喷淋；
25 |  | 甘肃禄辉工程有限公司 | 1.两具灭火器过期，疏散指示标志设置不符合规范要求； 2.办公场所内部分电器线路敷设不符合规范要求；
26 |  | 中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区大水头营业所 | 1.员工食堂顶棚整体违规使用泡沫夹芯彩钢板搭建； 2.未制定消防安全制度及应急疏散预案、防火检查巡查记录。
27 |  | 白银区五采鲜百货店 | 该场所安全出口处堆放杂物，影响人员疏散；
28 |  | 白银区双猫家具店 | 1.南侧、东侧安全出口处堆放大量杂物，疏散通道内堆放杂物； 2.东侧一层安全出口锁闭； 3.场所内部分疏散指示标志损坏，部分区域未配置应急照明灯、疏散指示标志； 4.部分喷淋头被遮挡涂覆； 5.东侧安全出口处防火门闭门器、顺序器缺失； 6.部分喷淋头位置设置不符合规范； 7.西侧楼梯间堆放杂物，影响人员疏散； 8.场所内未设置排烟设施。
29 |  | 景泰县雅阁轩书画中心 | 该场所屋顶搭建泡沫彩钢板（聚苯泡沫夹芯）用于杂物库房，不符合规范要求。
30 | 天水 | 天水藉河苑物业有限责任公司 | 1.三号楼室内消火栓系统无水； 2.藉河苑农贸市场个别商户门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物（窗户安装铁栅栏）。
31 |  | 麦积区优爱加托管中心 | 1. 应急照明灯未通电； 2. 一层疏散通道堆放杂物，影响人员疏散； 3. 二层窗户上违规设置铁栅栏； 4. 后厨未进行防火分隔，未设置封闭楼梯间。
32 |  | 天水仁泽医院 | 1. 一层西侧窗户违规设置铁栅栏； 2. 消防控制室无值班人员，消防控制设备报警信息未及时消除，无消控室值班人员公示牌，消控室管理制度和火灾自动报警系统点位图； 3. 防火门门框未填充； 4. 未设置封闭楼梯间，地下一层与首层未进行防火分隔。
33 |  | 甘谷哈博早教咨询有限公司 | 1.无防火巡查记录； 2.西侧防火门封堵不到位（未封堵到顶）； 3.操作间使用液体燃料且储存容器及管线敷设不符合规范要求； 4.二层西侧疏散通道堆放杂物，影响人员疏散。
34 |  | 武山颈肩腰腿痛医院有限公司 | 1.该场所五层窗户设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏，且未设置从内部易于打开的装置； 2.疏散通道堆放杂物，影响人员疏散； 3.一具灭火器被杂物遮挡。
35 | 武威 | 武威市民宇物业管理有限公司 | 1.地下水泵房消火栓系统、喷淋系统停用； 2.2号楼水箱间稳压罐压力为零； 3.部分烟感探测器损坏。
36 |  | 凉州区鑫贝贝居民服务中心 | 1.无第二安全出口； 2.教室外窗违规设置铁栅栏； 3.动火区域未进行防火分隔。
37 |  | 凉州区高坝镇镜堂花园 | 1.消控室主机柜故障； 2.部分居民楼道内堆放杂物，存在电动车入户现象； 3.存在电动车飞线充电。
38 |  | 民勤县鑫都大酒店 | 1.宾馆各包厢内未安装感烟探测器，包厢门背面未张贴疏散示意图; 2.楼顶晾衣房采用易燃可燃泡沫彩钢板搭建，耐火等级不足; 3.部分电器线路未按规范要求穿管敷设; 4.营业区北面窗户上设置影响逃生、灭火救援的障碍物。
39 |  | 民勤县方正商务宾馆 | 1.宾馆各包厢内未安装感烟探测器； 2.南楼2层1具疏散指示标志损坏； 3.南楼、东楼第二安全出口不满足疏散条件； 4.东楼3层北侧窗户上违规设置防盗网。
40 |  | 民勤县民生人力资源服务中心 | 1.室内消火栓系统无水； 2.微型消防站内灭火服配备不符合规范要求； 3.东侧窗户上设置影响疏散逃生、灭火救援的障碍物； 4.消防安全制度、灭火和应急疏散预案不完善。
41 |  | 天祝藏族自治县春暖花香大酒店 | 1.2具灭火器压力不足； 2.室内消火栓被杂物遮挡； 3.疏散通道内堆放杂物，影响安全疏散； 4.喷淋头设置不符合规范标准。
42 |  | 天祝藏族自治县快宝驿站便民超市 | 1.营业区部分电器线路未穿管敷设； 2.场所内违规使用液化气； 3.储存间堆放大量易燃可燃物； 4. 该场所未制定消防安全管理制度和应急疏散预案； 5. 营业区与生活区未进行防火分隔。
43 |  | 天祝藏族自治县陇源农产品市场有限公司 | 1. 部分疏散指示标志，应急照明损坏，无法使用； 2. 未按规范要求设置火灾自动报警系统； 3. 私家车、电动车占用消防车通道； 4. 部分电器线路敷设不符合规范要求； 5.消防安全制度、灭火和应急疏散预案制定不规范； 6.生产、经营和生活设置在同一建筑物内，未进行有效防火分隔。
44 |  | 古浪县凯尔亮百货超市 | 1.室内消火栓处堆放杂物； 2.一具应急照明灯损坏； 3.一具灭火器压力不足。
45 |  | 古浪县美姿购物广场 | 1.应急照明灯被顶棚装饰物遮挡； 2.防火卷帘下堆放杂物； 3.室内消火栓系统无水； 4.疏散通道堆放杂物，影响安全疏散； 5.员工未进行岗前培训。
46 |  | 古浪县无骨无刺纸包鱼 | 1.1个灭火计算单元内灭火器单具摆放，不符合规范要求； 2.安全出口处未设置安全出口标志。
47 | 张掖 | 甘州区颐馨小宾馆 | 1.火灾自动报警系统停用； 2.部分电气线路敷设不符合规范要求； 3.未及时开展员工消防安全培训和消防演练。
48 |  | 新方特餐饮娱乐管理有限公司 | 1.外窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物； 2.疏散楼梯间设置不符合规范要求，未形成封闭楼梯间； 3.机械排烟控制柜停用； 4.喷淋头设置不符合规范要求。
49 |  | 高台县新馨海宾馆 | 1.室内消火栓系统压力不足； 2.一具疏散指示标识未保持完好有效； 3.防火门顺序器损坏。
50 |  | 高台县祥雲快捷宾馆 | 1.室内消火栓压力不足； 2.防火门闭门器损坏； 3.通道内堆放杂物，影响安全疏散； 4.应急照明灯具故障； 5.部分电气线路敷设不符合规范要求。
51 |  | 山丹县金海源餐饮酒店 | 1.室内消火栓被遮挡； 2.安全出口处防火门闭门器损坏； 3.人员密集出口1.4m内设置台阶，不符合规范要求； 4.疏散指示标志未保持完好有效。
52 |  | 山丹县创新创业大厦 | 1.火灾报警系统故障较多未及时处理； 2.消防水泵控制柜处于手动状态，不符合消防安全管理要求； 3.部分防火门组件不全或组件损坏。
53 |  | 临泽县宏海木业有限公司 | 1.该公司违规进行电焊作业，聘用的工人未取得电焊和热切割特种作业证且未履行动火审批手续，现场未采用相应的消防安全措施； 2.厂区内木材加工设备旁电器线路敷设不符合规范要求； 3.锅炉房与可燃物之间防火间距不足。
54 |  | 临泽县中川物业管理有限公司 | 1.该公司所管辖的临泽县状元御景世家小区消防控制室值班人员1 人未取得消防设施操作资格证书； 2.部分楼道堆放杂物，影响安全疏散。
55 |  | 民乐县家之恋商贸有限公司 | 1.外窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物（二层北侧门窗上外窗设置广告牌）； 2.遮挡室内消火栓； 3.配电柜未做等电位跨接； 4.洒水喷头被装饰涂料覆盖； 5.疏散通道内堆放杂物，影响安全疏散； 6.场所一层配电柜电器线路敷设不符合要求。
56 |  | 民乐县兴隆宾馆 | 1.外窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物（三至五层西层门窗上外窗设置广告牌； 2.消防联动控制设备运行不正常（消火栓泵不能远程启泵）； 3.消防联动控制设备存在故障点。
57 |  | 肃南裕固族自治县伊甸园餐饮娱乐中心 | 设置员工宿舍且员工宿舍采用易燃可燃夹芯泡沫彩钢板搭建，耐火等级不足。
58 |  | 肃南裕固族自治县芭莎优品超市 | 1.二层疏散通道东侧一处电器线路敷设不符合规范要求； 2.二层疏散通道西南侧一处电器线路敷设不符合规范要求。
59 | 酒泉 | 酒泉市月太物业管理有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区盘旋东路22号楼3-1号月太佳苑住宅小区的消防车通道东西两侧设置障碍物封闭消防车通道，导致消防车通道宽度不足，消控室值班人员不熟悉应急处置程序，不能熟练操作消防控制主机。
60 |  | 酒泉宜佳物业服务有限公司（太合苑小区） | 1.地上建筑和地下车库未设置消火栓； 2.地上建筑和地下车库未设置火灾自动报警系统； 3.小区内所有建筑未设置消防水箱、水池、输水管道等消防水源供水设施； 4.小区内所有建筑未设置消防控制室，无火灾自动报警控制器和消防联动控制器，无法联动控制消防设施； 5.地上建筑未设置机械加压送风和排烟设施； 6.地下车库未设置自动喷水灭火系统； 7.消防电梯无法正常运行，无法通过消防联动控制器强制电梯停于首层。
61 |  | 肃州区泛岛餐饮店 | 安全出口数量不符合规范要求。
62 |  | 肃州区香君约餐饮店 | 1.未按规范要求设置火灾自动报警系统、给水设施； 2.安全出口数量不符合规范要求。
63 |  | 敦煌河西走廊文华大酒店有限公司 | 1.消防控制室值班值守落实不到位； 2.消防安全巡查检查流于形式； 3.消防水泵房消火栓泵和喷淋泵处于手动状态，不符合规范要求。
64 |  | 敦煌市尕六羊羔肉店 | 1.后厨与就餐区未做防火分隔； 2.包厢窗户违规设置影响人员逃生铁栅栏。
65 |  | 敦煌市義荣宾馆 | 1.地上第三层室内消火栓压力为0，泵房手动启动消火栓泵，消火栓供水管网压力表数值无变化，室内消火栓系统未保持完好有效，火灾自动报警系统带故障运行； 2.自动喷水灭火系统故障； 3.消防控制室值班人员未持证上岗。
66 |  | 瓜州东方爱婴教育咨询有限公司 | 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
67 |  | 瓜州县创新小镇住宅小区 | 存在违规动火作业，现场工人无特种行业操作证书。
68 |  | 玉门升高工贸有限责任公司升高综合服务分公司（甜梦歌舞厅） | 1.无消防安全管理制度； 2.无灭火和应急疏散预案； 3.无员工消防安全培训记录； 4.无防火检查、巡查记录； 5.无消防演练记录，火灾报警控制器处于手动状态； 6.机械排烟口未张贴铭牌。
69 |  | 玉门市水岸城邦物业服务有限公司（荣鑫城市花园小区） | 1.无消防安全管理制度； 2.防火巡查检查记录未定期填写； 3.未定期开展消防培训和演练； 4.消防设施器材无维护保养记录； 5.未定期开展消防工作例会； 6.该场所地下停车场一处感烟探测器防尘罩未摘除； 7.4号楼三单元一楼安全出口一处电器线路未穿管敷设，4号楼三单元顶楼一处应急照明灯损坏。
70 |  | 金塔县博奥艺术培训学校有限公司 | 二层南侧教室窗户违规设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏。
71 |  | 金塔县艺蕾少儿舞蹈培训学校有限公司 | 1.二层北侧疏散通道违规设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏； 2.二层南侧安全出口疏散指示标志未保持完好有效。
72 |  | 肃北县阳光商务宾馆 | 违规设置影响逃生和灭火救援的障碍物、铁栅栏。
73 | 平凉 | 崆峒区在高百货店 | 1.货架摆放密集，疏散通道设置不符合规范要求； 2.消防安全指示标识设置不符合规范要求。
74 |  | 平凉市崆峒区万国家具城 | 1.电路线路敷设不符合规范规定； 2.消防器材未保持完好有效。
75 |  | 南馨园小区 | 6号楼2单元存在飞线充电现象。
76 |  | 华亭市馨悦亭餐厅 | 1.该餐厅疏散通道、楼梯间、营业场所、后厨未安装应急照明灯； 2.该餐厅使用液化石油气作为燃料，液化石油气软管长度超过2m，不符合规范要求； 3.该餐厅使用液化石油气作为燃料，安装的可燃气体检测报警器使用插头接入电源，容易被人员随意断电，应采用永久电源。
77 |  | 甘肃众联影业有限公司 | 该场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业。
78 |  | 甘肃嗨生创新餐饮管理有限公司 | 1.未配备应急照明灯及疏散指示标志； 2.灭火器配置数量不足； 3.自动喷水灭火系统的喷头设置不符合规范要求； 4.电器线路敷设不符合规范要求。
79 |  | 静宁县乡味醇羊羔肉餐厅 | 1.部分室内消火栓被遮挡； 2.使用易燃可燃材料装饰，不符合规范要求； 3.电器线路敷设不符合规范要求。
80 |  | 庄浪县木木十八烤肉店 | 二楼东侧疏散通道堵塞，妨碍安全疏散。
81 |  | 庄浪县新微吧娱乐会所 | 二楼安全出口数量不足。
82 |  | 泾川县醉四川炝锅鱼店 | 1.消防设施未保持完好有效（室内消火栓无水）； 2.消防设施、器材配置、设置不符合标准（第二出口处防火门未配置闭门器、顺序器）； 3.违规设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
83 |  | 崇信县新耀时代娱乐有限责任公司 | KTV所在楼层使用易燃泡沫夹芯彩钢板搭建，耐火等级不足。
84 |  | 灵台县千源购物商城 | 场所内标识内容不全。
85 | 庆阳 | 庆阳世纪之星幼儿园 | 1.东楼二、三层疏散楼梯数量不足； 2.安全出口、疏散指示标志设置不符合规范要求； 3.窗户违规设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
86 |  | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司庆城县山水新城店 | 1.未按规范要求设置疏散指示标志； 2.杂物遮挡安全出口，影响人员疏散； 3.员工消防安全培训不到位，抽查员工不会使用灭火器。
87 |  | 华池县良缘饭店 | 1.电气线路未按要求进行穿管保护； 2.可燃气体探测器安装不符合规范要求。
88 |  | 环县羊丫头餐饮店 | 未配备应急照明灯具及疏散指示标志。
89 |  | 庆阳市福源家具有限公司 | 1.室内消火栓被杂物遮挡； 2.西侧安全出口被家具遮挡，影响人员疏散。
90 |  | 正宁县万富阁家具店 | 1.一层东侧营业区一具灭火器过期； 2.二层北侧疏散通道堆放杂物，严重堵塞疏散通道，影响人员疏散逃生； 3.工作人员对灭火器操作不熟练。
91 |  | 庆阳市天运彩钢 有限公司 | 该场所2间员工宿舍，3间库房整体使用易燃泡沫夹芯彩钢板搭建，耐火等级不足。
92 |  | 合水县老城百惠购物广场 | 1.12处外窗设置影响逃生、灭火救援的防护栏； 2.卖场5处疏散指示标志电线未按规范要求进行穿管保护。
93 | 定西 | 通渭聚源宾馆 | 1.建筑物只有1处安全出口，安全出口数量不足； 2.灭火器配置数量不足，不符合规范要求； 3.未设置疏散标志、安全出口标识； 4.未设置独立式感烟探测器； 5.未建立消防安全管理制度； 6.未对本单位消防安全情况进行全面自查； 7.未制定灭火和应急疏散预案，未开展有针对性的灭火和应急疏散演练； 8.未设置火灾自动报警系统； 9.未开展防火巡查、检查； 10.员工对消防设施的使用不熟练，缺少消防演练培训记录、会议记录； 11.未设置封闭楼梯间，防火门长期未关闭； 12.电线私拉乱接，存在安全隐患。
94 |  | 通渭涵翔台球俱乐部 | 1.未建立消防安全管理制度； 2.未对本单位消防安全情况进行全面自查； 3.未制定灭火和应急疏散预案，未开展有针对性的灭火和应急疏散演练，缺少演练培训记录； 4.防火巡查记录、消控室值班记录等填写不规范； 5.该俱乐部，只有1处安全出口，安全出口数量不足。
95 |  | 陇西鸿运汽车维护有限责任公司 | 1.烤漆房照明灯具非防爆型，不符合规范要求； 2.烤漆车间，漆料室，危废暂存间采用泡沫彩钢房搭建，耐火等级不足； 3.配电柜箱体与箱门无等电位跨接线，箱体未粘贴安全警示标志； 4.所有灭火器钢瓶达到报废年限。
96 |  | 陇西县医院 | 1.私家车堵塞消防车通道； 2.部分防火门闭门器、顺序器损坏； 3.水泵控制柜前无绝缘胶垫，无水泵房月巡检记录； 4.配电室二氧化碳灭火器无称重检验记录，未按规范要求设置气体灭火系统； 5.消控室值班记录仅1人值班，消防安全责任人和管理人未签字。
97 |  | 渭源县第三幼儿园 | 1.消控室值班人员未取得消防设施操作资格证书； 2.消控室火灾报警系统故障未及时处理； 3.防火门门框未灌浆处理； 4.食堂1处感烟探测器防尘罩未摘除； 5.稳压泵供电设置为手动，不符合消防安全管理要求。
98 |  | 渭源县特殊教育学校 | 1.部分安全疏散指示标志、应急照明灯损坏； 2.宿舍楼窗户违规设置栅栏，影响逃生和灭火救援； 3.灭火器配置不符合规范要求； 4.部分防火门闭门器、顺序器损坏； 5.消火栓系统停用。
99 |  | 漳县职业中等专业学校 | 1.宿舍楼内室内消火栓系统无水； 2.宿舍楼内安全出口锁闭； 3.宿舍楼及食堂内部分安全出口指示标志及应急照明灯未保持完好； 4.常闭式防火门无闭门器； 5.无消防设施维保记录； 6.紧急疏散通道封闭。
100 |  | 岷县创智艺德艺术培训中心有限责任公司 | 1.安装的防火门不符合规范要求； 2.火灾报警系统与控制室不能正常联动； 3.各楼梯间未设置疏散指示标志； 4.制定的应急疏散预案无可操作性，学校消防隐患排查不扎实，自查记录填写不规范。
101 | 陇南 | 武都区水悦澜庭保健服务中心 | 1.场所内仅设置一个安全出口，安全出口数量不足； 2.无消防安全管理制度，无灭火和应急疏散预案，无员工消防安全培训。
102 |  | 武都区瑞彤酒店 | 1.二、三、四层北侧安全出口未设置防火门； 2.二、三、四层北侧疏散通道内，安全出口处未设置疏散指示标志； 3.二、三、四层北侧安全出口锁闭； 4.无消防安全管理制度，无灭火和应急疏散预案，无员工消防安全培训。
103 |  | 成县陈记锦禾餐饮店 | 1.无消防安全出口及疏散指示标志； 2.部分灭火器已达报废期限； 3.疏散通道内堆放杂物，影响人员疏散； 4.厨房操作间内液化气罐软管长度超 2 米。
104 |  | 成县宽窄巷子杨家老火锅 | 场所违规存放使用液化气罐。
105 |  | 成县小郡肝串串香餐饮店 | 1.消防安全标志设置不符合规范要求； 2.消防设施、器材配置不符合规范要求； 3.一处消火栓软管卷盘未安装喷头； 4.无消防安全管理制度，无灭火和应急疏散预案，无防火巡查、消防安全培训记录； 5.使用、储存易燃易爆危险品。
106 |  | 甘肃雅源物业服务有限公司（江南锦绣华府） | 1.消防联动控制设备故障； 2.消防控制室锁闭，未按规定落实消防控制室值班制度。
107 |  | 徽县老茶树庭院火锅店 | 1.一层疏散指示标志设置不符合标准； 2.二层走廊未配备疏散指示标志； 3.微型消防站服装配备数量不足； 4.两处安全出口堆放杂物且有一处被封堵； 5.二楼 801 房内液化气罐未安装紧急切断阀。
108 |  | 徽县腾茂商贸有限公司 | 场所外墙窗上违规设置影响逃生、灭火救援的金属防盗网。
109 |  | 两当县豪巴斯海鲜烤肉火锅店 | 1.餐饮区北侧应急照明灯损坏； 2.餐饮区北侧疏散指示标志损坏 ； 3.电气线路未按规范要求进行穿管敷设。
110 |  | 文县宏福安民物业管理有限公司 | 1.负一楼水泵房消火栓箱未配备消防水枪； 2.负一楼应急照明灯未通电； 3.20楼安全出口标志未通电； 4.热熔胶气体灭火系统未接通电源； 5. 二十楼室内消火栓被遮挡； 6.未组织开展灭火和应急疏散消防演练。
111 |  | 礼县西洋眼镜销售中心 | 1.一层大厅东侧出口未设置消防应急照明灯； 2.未建立消防安全制度 ； 3.未开展员工消防安全培训。
112 |  | 礼县萌宠乐园娱乐店 | 1.未建立消防安全制度； 2.未开展员工消防安全培训； 3.一层大厅出口处未设置应急照明灯。
113 |  | 康县锦瑞娱乐会所 | 1.现场值班人员不会操作报警主机； 2.未按照要求定期开展消防安全培训、演练； 3.部分电气线路未按规范要求穿管敷设。
114 |  | 西和县羲乡果开发有限公司 | 1.场所内未设置应急疏散指示标志、应急照明灯系统； 2.仓库内防火分区设置不符合规范要求； 3.安全出口部位设置卷帘门，影响人员疏散。
115 |  | 宕昌县皇冠假日宾馆有限公司 | 1.场所一层大厅2具干粉灭火器未检验； 2.场所未设置火灾自动报警系统； 3.无电器产品的线路定期维护、检测记录； 4.无员工消防安全培训及消防演练记录； 5.无防火检查、巡查记录； 6.无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录。
116 |  | 宕昌县锦苑大酒店 | 1.场所楼梯间疏散指示标志设置不符合规范要求； 2.场所一层大厅及楼梯间堵塞； 3.场所五层楼梯间电器线路敷设不符合规范要求； 4.无员工消防安全培训及消防演练记录； 5.无防火检查、巡查记录； 6.无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录。
117 |  | 宕昌县旭东液化气供应站 | 1.场所疏散指示标志设置不符合规范要求； 2.无电器产品的线路定期维护、检测记录； 3.未制定消防安全制度及灭火和应急疏散预案； 4.无员工消防安全培训及消防演练记录； 5.无防火检查、巡查记录； 6.无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录。
118 | 临夏 | 东乡县进祥希尔顿农家院 | 1.在人员密集场所违规使用易燃可燃装修材料； 2.燃气管道超过2米，不符合规范要求； 3.电器线路敷设不符规范要求。
119 |  | 和政县玄道体育俱乐部 | 场所配备的灭火器筒体没有钢印。
120 |  | 康乐县蓝波湾KTV | 1.火灾自动报警系统故障未消除； 2.疏散通道堵塞，影响人员疏散； 3.应急照明灯被横幅遮挡。
121 |  | 临夏百盛超市（机修厂店） | 1.场所内使用彩钢夹芯板搭建库房，彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB 8624规定的A级； 2.部分电器线路敷设不符合规范要求； 3.两具灭火器保险装置铅封脱落。
122 |  | 永靖县尖叫慢摇吧 | 该场所未按规范要求设置第二安全出口。
123 |  | 广河县兴达珍宴 | 1.冷库违规使用易燃可燃材料装修，不符合规范要求； 2.微型消防站消防设施配备不全。
124 |  | 临夏县土桥敬老院 | 1.液化气储存间顶部防火分隔措施不符合规范要求； 2.管道井、电缆井防火封堵不严密； 3.检查湿式报警阀，发现阀前阀后压力不一致。
125 |  | 积石山县吹麻滩一亩菜园子火锅店 | 1.室内消火栓被遮挡； 2.安全出口处堆放杂物，影响人员疏散； 3.擅自停用可燃气体泄露报警装置； 4.日常消防安全管理制度落实不到位。
126 | 甘南 | 腊子口战役纪念馆 | 1.纪念馆一楼一部安全出口锁闭、一部疏散出口疏散门未向疏散方向开启； 2.纪念馆内疏散标志、应急照明损坏率大于标准规定要求设置数量的 50%； 3.纪念馆内未按要求设置火灾报警系统； 4.纪念馆内未按要求设置自动喷水灭火系统。
127 |  | 甘南宏太物业管理有限责任公司（合作市美森佳苑物业小区） | 1.消防控制室值班人员未持证上岗且不熟悉消防设施操作程序； 2.未建立消防安全管理制度和灭火应急疏散预案等软件台账资料； 3.消防控制室主机有3处故障信息未及时消除； 4.消火栓泵与喷淋泵合用，不符合规范要求； 5.高位水箱间水位未达到三分之二，水箱未设置浮球阀，不能实现自动补水功能。
128 | 兰州新区 | 兰州新区兴红麻辣烫店 | 1.室内消火栓被遮挡； 2.后厨使用液化石油气软管超2米，且未安装可燃气体探测器。
129 |  | 甘肃老地方罐罐茶文化有限公司 | 1.一处室内消火栓被遮挡； 2.喷淋头设置不符合规范要求； 3.安全出口指示灯故障。