## 曝光
甘肃省火灾隐患单位曝光统计表
为持续推进消防安全集中除患攻坚大整治行动，发挥舆论监督作用，推动隐患整改，现将存在消防隐患的单位场所进行曝光：
序号 | 地区 | 火灾隐患单位名称 | 存在的主要隐患
1 | 兰州 | 兰州华爵艺术培训中心 | 1.音乐厅吊顶为通透型格栅，自动喷水灭火系统未采用直立型喷头，设置不符合《规范》要求； 2.食堂就餐区未设置烟感探测器； 3.学校内所有建筑常闭式防火门防火门顺序器、闭门器损坏； 4.疏散通道堆放杂物，影响人员疏散。
2 |  | 兰州星蓝物业管理有限公司 | 1.消控室、屋顶水箱间未设置应急照明灯，屋顶水箱间未设置消防电话； 2.屋顶水箱间未设置就地水位显示装置，消控室、屋顶水箱间未设置安全出口标识； 3.消防报警主机（联动型）故障，无法远程启动消火栓泵和喷淋泵，5层合用前室正压送风口模块故障，信号无法反馈至消控室； 4.水泵接合器锈蚀严重，现场无法测试； 5.5层楼梯间防火门闭门器脱落； 6.楼梯间部分业主堆放杂物，影响人员疏散； 7.风机房、8层室内消火栓箱内堆放杂物，8层合用前室送风口被杂物遮挡； 8.水泵接合器无永久标识。
3 |  | 榆中尕姨娘餐饮店 | 1.醇基燃料罐与液化石油气瓶储存在同一房间内； 2.金属醇基燃料储罐未设置接地装置； 3.醇基燃料储罐进、出管道采用PVC材质； 4.后厨未安装可燃气体检测报警装置； 5.液化石油气瓶违规 使用可手动调节的调压阀； 6.厨房配电线路安装的空气开关无漏电保护功能； 7.敷设在餐饮区、厨房吊顶内的线路未穿管保护。
4 |  | 滨河花园 | 1.室内消火栓水系统管网内组件年久失修无法使用，水带、枪头等部件缺失严重； 2.灭火器材配置未按灭火级别和火灾危险等级进行配置，数量不足且未按时维修。
5 |  | 永登金鑫宇公寓宾馆 | 1.该场所疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定（疏散楼梯间为敞开式楼梯间）； 2.安全出口数量不符合国家工程建设消防技术标准的规定，只有一部疏散楼梯； 3.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明（应急照明灯和疏散指示标志、安全出口标志数量不足）； 4.室内消火栓系统不能正常使用。
6 |  | 兰州福田物业管理有限公司（康乐花园小区） | 1.2号楼32层东侧安全出口指示标志设置不符合要求； 2.常闭式防火门未保持关闭； 3.备用消防水带长度不足20米。
7 |  | 兰州市西固区于立刚卡乐儿艺术培训学校有限公司 | 该艺术学校墙面采用易燃、可燃材料装修，不符合《建筑内部装修设计防火规范》要求。
8 |  | 安宁芙蓉居休闲会所 | 1.场所内所有疏散指示标志未设置在距墙面1米以下，不符合要求； 2.场所内所有室内消火栓水带老化，不能正常使用； 3.场所内后厨与经营区防火门门框未灌注水泥砂浆。
9 |  | 6618宴会中心 | 1.室内消火栓动压不足； 2.一层西侧疏散通道疏散指示标志未接电源线； 3.一层北侧、西侧，二层北侧疏散楼梯间堆放杂物； 4.一层南侧占用疏散通道堆放杂物，影响人员疏散。
10 |  | 兰州荣胜物业管理有限责任公司 | 1.消防设备及其配电柜未注明所属系统名称及所管辖区域位置的标志牌； 2.送风机、排烟机、消防电梯、稳压泵等消防设备未设置消防专用双回路供电以及在最末一级配电箱未设置双电源切换装置； 3.该建筑为一类高层公共建筑，消防供配电无法满足一级负荷的要求（无备用电源）； 4.强电井强切模块未接线，联动测试时非消防电源无法正常强切； 5.部分疏散走道、房间、商铺未设置感烟探测器；部分房间、走道、管道井感烟探测器防尘罩未摘除、堆放杂物； 6.部分房间因装修隔断导致感烟探测器距梁边、墙边的水平距离不足0.5米； 7.较多区域火灾显示盘故障，线路裸漏未进行穿管保护，且安装高度未设置在距地面1.3m-1.5m处； 8.部分楼层、区域未设置声光警报器； 9.餐厅厨房操作间使用天然气，未设置可燃气体探测报警系统及感温探测器，且探测器被油污涂敷未及时清理； 10.消控室开向建筑内的门未采用乙级防火门； 11.消控室报警主机未设置多线盘（消防水泵、防排烟风机无多线直接控制功能）； 12.较多区域未设置声光警报装置，或设置声光警报装置的区域安装高度无法满足要求，未设置在距地面大于2.2m处； 13.A塔、B塔、C塔手动报警按钮布置间距（步行距离）大于30m； 14.A塔屋面水箱间及负二层水泵房生活用水与消防用水共用水箱，未采取不作他用的技术措施； 15.水泵房、水箱间、湿报阀间阀门均无铅封锁链、管道无水流方向标识，部分阀门未设置明杆闸阀或带有指示启闭装置的阀门，未设置减压阀； 16.A塔、B塔、C塔高位水箱和地下消防水池均无就地液位显示装置； 17.A塔高位水箱间无备用稳压泵，未设置气压水罐、C塔高位水箱间稳压泵压力表无压力、浮球阀不能自动补水、所有高位水箱间均未做保温措施，未设置应急照明灯； 18.水泵接合器未设置标明所属系统的标志牌、进水口与井盖底面的距离大于0.4米；
18.水泵接合器未设置标明所属系统的标志牌、进水口与井盖底面的距离大于0.4米； 19.消控室仅设置2个电子液计（共有3座高位水箱和1座消防水池）； 20.部分消火栓箱内无水带、水枪，部分消火栓箱门损坏，部分消火栓箱被遮挡；因装修隔断，导致消火栓布置不能满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求； 21.未设置室外消火栓系统； 22.部分楼层装修吊顶后洒水喷头安装在吊顶内；部分商业在吊顶下安装直立型喷头，未安装下垂型喷头，部分餐饮厨房操作间喷头选型错误，未安装93度喷头，A塔部分楼层房间内有障碍物，顶板不为水平面，违规安装边墙型喷头； 23.部分商业在吊顶下安装直立型喷头，未安装下垂型喷头；部分餐饮厨房操作间喷头选型错误，未安装93度喷头，A塔部分楼层房间内有障碍物，顶板不为水平面，违规安装边墙型喷头； 24.喷淋末端试水装置和试水阀无明显标识，商业区域末端试水装置未采用孔口出流间接排水的措施（现场为直接排水），部分楼层房间因装修吊顶未设置喷淋头； 25.B区负1层湿报阀组阀前未形成环管，阀后未安装阀门；安装高度低于1.2米；
26.锅炉房未设置自动喷水灭火系统，无防爆泄压措施，未设置可燃气体探测报警系统； 27.A塔、C塔消防电梯前室、防烟楼梯间前室未设置机械加压送风系统； 28.地下与地上楼梯间公用，且地下为三层的防烟楼梯间，楼梯间及前室未设置机械加压送风系统； 29.A塔、C塔屋顶、地下车库排烟风机入口处未安装排烟防火阀，未在排风支管上设置火灾时能联动关闭的70℃防火阀，车库内50%以上排烟口百叶窗缺失； 30.塔楼疏散走道长度大于60m，未划分防烟分区，且仅设置了一个排烟口，走道排烟口未在距离地面1.3-1.5m处设置手动机械操作装置； 31.A塔27层内走道无排烟口，其他楼层内走道排烟口因装修被吊顶遮挡，无法手动操作； 32.该建筑为公共建筑且高度已大于50m，机械排烟系统未分段（每段不大于50m）独立设置； 33.商业6层（A塔、B塔、C塔连通）西湖宾馆疏散走道长度大于60m，未划分防烟分区； 34.商业区域未设置排烟设施； 35.C塔1层-9层楼梯间未设置应急照明灯，其他楼层为隔层设置，A塔9层以上楼梯间内均未设置应急照明灯； 36.50%以上楼层防烟楼梯间、防烟楼梯间前室、电梯合用前室、疏散走道未设置应急照明灯具，安全出口标志灯具和疏散指示标志灯具故障，电池亏电、破损未保持完好有效； 37.商业区域（除负一层外）未在地面增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志灯，负一层地面疏散指示标志灯故障不工作； 38.水泵房、水箱间、电梯机房、湿报阀间等消防设施用房均未设置消防专用电话，消控室无外线电话； 39.部分楼层消防广播被拆除或者线路故障导致消防广播系统整体故障； 40.部分区域未设置消防广播；
41.A塔、C塔部分疏散楼梯间、消防电梯合用前室、独立前室及防烟楼梯间的防火门被拆除或未安装防火门； 42.部分防火门未安装顺序器、闭门器或顺序器、闭门器被损坏、拆除，门框未填充水泥砂浆；所有防火门无铭牌、消防产品身份证标识； 43.餐饮（8F兰盛苑火锅等餐饮）厨房操作间未做防火分隔； 44.50%以上双帘面防火卷帘不同帘面的导轨不平行；商业个别区域因装修分隔导致防火卷帘无法下降至楼地面，防火卷帘下方堆放杂物； 45.消防电梯内未设置消防专用对讲电话；A塔消防电梯无法到达所有楼层（地下1-3层及地上27层）；消防电梯未做标识化； 46.消防电梯与普通电梯未做防火分隔措施； 47.部分区域灭火器集中放置在电梯前室，部分区域灭火器配置点仅放置1具灭火器； 48.环形消防车道宽度不足4米，东南侧消防车道上空有影响消防车通行的架空电缆，A塔东南侧有影响消防车救援的景观大树；沿建筑的两个长边设置消防车道也无法满足要求；消防车道转弯半径不足9米；C塔无消防车扑救场地； 49.C塔贴临建造一座多层建筑（老新疆人家餐厅），无法满足两座建筑贴临建造的要求，建筑物耐火等级低； 50.建筑周围未设置满足要求的应急救援窗口； 51.A塔9层违规设置儿童教育培训机构（艺童星教育）； 52.个别楼层因装修使疏散走道实体墙被变更为玻璃幕墙，或将疏散走道直接分隔在房间内，户门直接开向了防烟楼梯间前室（使防烟楼梯间变为封闭楼梯间）。 53.负三层为人防，若为平战结合的人防，人防门处未设置防火门（该区域未投入使用）；
54.A塔27层棋牌室1个安全出口被遮挡封死，门口被当作杂物间，影响疏散；A塔26层南侧楼梯间前室堆放杂物、液化气瓶，影响疏散；A塔9层疏散走道设置影响人员疏散的障碍物； 55.A塔、C塔局部突出楼层仅设置了一部疏散楼梯间，无法满足安全疏散的要求； 56.A塔、C塔采用剪刀楼梯间，但无法满足每户疏散门至安全出口的距离不应大于10m的要求（有自动灭火系统也不应扩大1.25倍）、且A塔两个安全出口之间的距离小于5m； 57.地下汽车库仅设置一个直通室外汽车出口（为双车道，满足一个出口的要求），首层坡道口因装修被分隔为库房，导致双车道变为单车道； 58.商业区域因重新装修分隔导致最远点至安全出口的步行距离大于45m；商业区域内货架与展柜布置影响疏散宽度； 59.部分电缆井内堆放杂物、线路凌乱，强电井无电缆桥架保护或桥架未盖板； 60.A塔10-12层西夏宾馆房间内自救呼吸器生产日期为2012年，已过期。
11 | 嘉峪关 | 嘉峪关市好韵道食品销售店 | 安全出口处摆放杂物。
12 |  | 嘉峪关市鑫辉煌柒号餐饮店 | 1.疏散指示标志设置不符合要求； 2.疏散通道堆放杂物； 3.一层南侧安全出口设置卷帘门； 4.防火门未安装闭门器； 5.消火栓设置不符合要求。
13 |  | 嘉峪关市小叮当幼儿园 | 1.厨房内未设置喷淋； 2.出口外使用易燃可燃泡沫夹心彩钢板搭建顶棚； 3.教室墙面使用易燃可燃装饰材料； 4.一楼教室窗户外设置影响灭火救援和疏散逃生的铁栅栏。
14 | 金昌 | 金昌鑫涛房地产开发有限公司 | 龙庭佳苑住宅小区 1、2、3、5、6、7、11 栋住宅楼使用的防火门未设置防火密封条。
15 |  | 金昌市鑫大禹建材有限公司 | 1.生产车间电器线路未穿管，敷设不符合消防技术标准； 2.违规使用易燃泡沫夹芯彩钢板搭建杂物房。
16 |  | 永昌县蜀三国餐饮店 | 1.该场所存在东侧安全出口防火门门框未按要求填充； 2.喷水灭火系统未保持完好有效； 3.厨房与营业区未按要求进行防火分隔； 4.室内消火栓无水且没有配备消防水带、水枪； 5.未按要求配置灭火器； 6.疏散通道内违规堆放杂物等。
17 |  | 金昌隆博气体有限责任公司 | 火灾自动报警系统主电源和液氨储罐声光报警器设置不符合标准。
18 | 白银 | 平川区长征东路鑫星运汽车修理厂 | 1.未制定消防安全制度及应急疏散预案、防火检查巡查记录； 2.办公室、厨房操作间顶棚和墙面两侧违规使用泡沫夹芯彩钢板搭建。
19 |  | 白银市平川区春苗幼儿园 | 1.未制定灭火和应急疏散预案； 2.部分消防安全标识不完善； 3.部分电器线路敷设不符合规定； 4.幼一班、二班2个窗户上安装影响灭火救援和 疏散逃生的铁栅栏。
20 |  | 白银区芳渟美容会所 | 该场所个别喷头距离设置不规范、包厢内未设置应急照明灯、疏散指示标志数量设置不足。
21 |  | 白银区谈小娱休闲娱乐店 | 1.安全出口处未设置防火门； 2.场所隔墙耐火极限不符合规定。
22 |  | 靖远县穆澜佳宴餐饮店 | 1.该场所没有第二安全出口； 2.消防设施未保持完好有效； 3.消防器材不符合要求。
23 |  | 靖远清真马彦军羊羔肉餐厅 | 1.该场所没有第二安全出口 ； 2.灭火器数量不足； 3.消火栓无水。
24 |  | 白银李氏裕兴源医药科技有限公司 | 该场所一层楼梯间堆放杂物、二层疏散通道设置妨碍安全疏散的栅栏门。
25 |  | 白银区巴郎宴餐饮店 | 该场所消防设施、器材未保持完好有效。
26 |  | 会宁县寻味来火锅店 | 该场所经营者刘喜娟在第二安全出口处设置雅座，通道内摆放沙发、堆放杂物。
27 |  | 会宁县淑雅淋浴店 | 该场所北侧采用聚氨酯泡沫夹芯彩钢板搭建用于洗澡间。
28 |  | 景泰县新起点酒吧店 | 该场所经营者擅自停用火灾自动报警系统。
29 | 天水 | 甘肃联美酒店管理有限公司 | 1.室内消火栓系统无水； 2.走道内一具手动报警按钮被拆除； 3.走道内一扇防火门未保持完好有效； 4.火灾自动报警系统控制柜存在故障点。
30 |  | 天水浙加都生活超市有限公司二马路分公司 | 1.中庭放置货物、儿童玩具车等可燃物； 2.部分防火门疏散方向不符合规范要求； 3.将另一侧商场连接的地下广场违规改设为库房、操作间，未设置相应的消防设施。
31 |  | 秦安县同洁商务快捷宾馆 | 1. 二、三楼外窗设置影响人员疏散逃生的防护网； 2. 二楼南侧第二安全出口锁闭； 3. 部分灭火器未保持完好有效。
32 |  | 天水小林机械销售有限公司 | 1. 营业区电线敷设不符合消防技术标准； 2. 无灭火和应急疏散预案、无员工消防安全培训记录； 3. 违规搭建泡沫夹芯彩钢板房。
33 |  | 武山县城关镇向阳幼儿园 | 1.教学楼窗外设置影响逃生、灭火救援的铁栅栏； 2.部分电器线路敷设不符合消防技术标准； 3.该场所部分灭火器被遮挡。
34 | 武威 | 武威市金佰川商贸有限公司 | 1.部分防火门顺序器损坏； 2.二层库房部分电器线路未穿管敷设。
35 |  | 武威今朝丽景酒店 | 1.部分防火门顺序器损坏； 2.声光报警装置未保持完好有效。
36 |  | 武威鸿泰装潢广告工程有限公司鸿泰大酒店 | 1.八、九层西北角防烟楼梯间设置客房； 2.八层西北角楼梯间前室设置配电箱，八层末端试水装置试水阀缺失。
37 |  | 民勤县慈康大酒店 | 1.场所一至四层北侧安全出口未设置乙级防火门； 2.后厨储藏间部分明敷线路私拉乱接，未进行穿管保护； 3.后厨瓶装液化石油气供气管线穿墙敷设，未使用金属波纹软管，未安装紧急切断阀和燃气报警装置； 4.后厨储藏间使用易燃可燃泡沫彩钢板搭建。
38 |  | 民勤县清华商务宾馆 | 1.营业区1层防火门闭门器损坏； 2.营业区部分客房窗户上设置影响灭火救援和疏散逃生的障碍物； 3.防火巡查记录、培训演练记录填写不规范； 4.微型消防站内灭火救援战斗服不符合规范要求。
39 |  | 民勤县恒基家园住宅小区 | 1.水泵房电器线路凌乱，明敷线路未进行穿管保护； 2.水泵房内常开阀未使用锁链加固； 3.小区内存在飞线充电。
40 |  | 天祝藏族自治县水韵茶饮餐厅 | 1.3具疏散指示标志设置不符合规范要求； 2.楼梯间违规设置员工宿舍； 3.感烟探测器防尘罩未摘取； 4.一具疏散指示标志未保持完好有效。
41 |  | 甘肃祁森物业管理有限公司 | 1.部分电器线路敷设不符合规范要求； 2.南侧安全出口锁闭； 3.北侧常闭式防火门处开启状态。
42 |  | 天祝康德养老服务有限责任公司 | 1.员工消防安全培训不到位； 2.感烟探测器防尘罩未摘取； 3.防火门监控器显示故障点。
43 |  | 古浪县古浪老街柒号院餐饮服务有限公司 | 1.应急照明灯未接入常电； 2.安全出口堆放杂物。
44 |  | 古浪县老年养护院 | 1.未及时填写消防控制室值班记录； 2.微型消防站器材缺配。
45 |  | 古浪县银龙音乐餐吧 | 未及时开展应急疏散演练。
46 | 张掖 | 张掖市金鼎商贸有限责任公司 | 1.外窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物； 2.部分电气线路敷设不符合规范要求； 3.建筑构件、防火性能不符合国家标准（彩钢板夹芯为聚氨酯泡沫板）。
47 |  | 甘州区常尝乐麻辣烫店 | 1.场所顶部使用易燃可燃物装饰； 2.厨房部分电器线路敷设不符合规定； 3.经营场所未与居住场所进行防火分隔。
48 |  | 高台县权兆年服装店 | 1.室内消火栓压力不足； 2.感烟探测器未保持完好有效； 3.应急疏散通道堆放杂物； 4.防火卷帘未保持完好有效。
49 |  | 高台县鹏馨餐饮店 | 1.遮挡消火栓； 2.堵塞疏散通道； 3.一层未设置应急照明灯具和疏散指示标志； 4.部分电气线路敷设不符合要求。
50 |  | 山丹县盛强物业管理有限公司 | 1.室内消火栓栓口损坏； 2.电器线路敷设不符合要求； 3.部分疏散指示标志未保持完好有效。
51 |  | 山丹县浙宁美居酒店管理有限公司 | 1.擅自拆除区域及应急广播喇叭连接线； 2.疏散通道堆放杂物； 3.消火栓箱内未配备消防水带。
52 |  | 临泽县金泽礼宴餐饮中心 | 1.宴会厅一处消火栓被遮挡； 2.宴会厅顶部一处喷淋头被遮挡； 3.厨房一处电线敷设不符合要求； 4.第二安全出口防火门组件不全，启闭不正常； 5.北侧安全出口处堆放杂物，堵塞安全出口。
53 |  | 临泽县银先物业管理有限责任公司 | 1.未按照规定落实消防控制室值班制度； 2.办公室一处电器线路敷设不符合规定； 3.部分楼道堆放杂物； 4.一处疏散指示标志不亮。
54 |  | 民乐县飞度网咖 | 1.安全出口1.4米范围内设置踏步台； 2.自动喷水灭火系统设置不符合要求。
55 |  | 民乐县思源实验学校 | 1.教学楼内室内消火栓无水； 2.火灾自动报警系统备电故障； 3.部分防火门闭门器、顺序器未保持完好有效。
56 |  | 肃南裕固族自治县乔氏俱乐部 | 1.一处室内消火栓不能正常开合，消火栓门开合角度小于120度，消火栓周围存在大量杂物； 2.营业区域两处电器线路敷设不符合规定，三相插座均未设置地线，部分电气线路挂在自动喷水灭火系统管道上； 3.设置人员生活区域和工业零部件储存区域，部分自动喷水灭火系统管道上挂生活用品。
57 |  | 肃南裕固族自治县裕丰民贸商场 | 2处货架占用疏散通道。
58 | 酒泉 | 甘肃天德坊商贸有限公司 | 1.地下室一处消火栓水带漏水； 2.电器产品线路敷设不符合规定，无定期检测维护记录； 3.无消防安全制度，无消防安全培训、演练记录，无灭火和应急疏散预案，无消防设施器材定期维护保养记录。
59 |  | 肃州区蜀巴蜀大将火锅店 | 1.场所一层厨房西侧操作间占用防火间距； 2.一层东侧安全出口疏散门未向人员疏散方向开启； 3.一至二层疏散楼梯间内堆放杂物； 4.一层北侧安全出口上方未设置应急照明和疏散指示标志； 5.厨房防火门未安装闭门器且未填充水泥砂浆； 6.厨房与就餐区域未设置防火分隔设施。
60 |  | 酒泉顶津饮品有限公司 | 1.2号仓库安全出口处未安装疏散指示标志；1号仓库南侧一处室内消火栓无水，2号仓库南侧一处室内消火栓无水，3号仓库南侧一处室内无水； 2.3号仓库安全出口被堵塞；1号仓库疏散通道被堵塞； 3.1号仓库南侧一处消火栓被遮挡，1、2号仓库安全出口处未安装疏散指示标志，1号仓库南侧一处室内消火栓无水，2号仓库南侧一处室内消火栓无水，3号仓库南侧一处室内无水； 4.3号仓库安全出口被堵塞；1号仓库疏散通道被堵塞； 5.1号仓库南侧一处消火栓被遮挡。
61 |  | 德祥顺饭店 | 1.灭火器配备不符合要求； 2.后厨电器线路敷设不符合要求； 3.员工不会使用灭火器； 4.场所灭火器配备不齐全； 5.安全出口未配备疏散指示标志。
62 |  | 熊家无二韩式炸鸡 | 1.灭火器配备不符合要求； 2.包厢窗户设置影响人员逃生的铁栅栏； 3.二楼房间堆放易燃可燃物； 4.灭火器软管破损。
63 |  | 敦煌市惠利多超市 | 1.场所内东侧消火栓未保持完好有效； 2.消控室值班人员未取得消防设施操作证； 3.场所内烟感探测器和手动报警按钮被塑料遮挡； 4.场所内南侧办公区域疏散通道及北侧安全出口被杂物堵塞。
64 |  | 瓜州县星光汇娱乐城 | 1.室内消火栓无水； 2.自动喷水灭火系统停用； 3.火灾自动报警系统和防排烟设施不能正常运行。
65 |  | 瓜州县创新小镇住宅小区 | 现场施工人员无特种行业操作证书，违规动火作业。
66 |  | 玉门市农垦诚益物业管理有限公司（农垦小区） | 1.高层小区消控室无人值守； 2.防火巡查记录未按时填写； 3.无第一季度消防演练记录； 4.无消防控制室值班记录。
67 |  | 玉门市谐和商贸有限公司（九月娇自助火锅） | 1.一层西侧楼道间堆放杂物； 2.一层厨房安全出口处应急照明灯具和疏散指示标志故障；3.一层厨房1具灭火器无压力； 4.二层北侧一处室内消火栓锈蚀； 5.无消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案。
68 |  | 金塔县铭威俱乐部 | 未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业。
69 |  | 金塔县新君爵台球城 | 未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业。
70 |  | 肃北县王记餐馆 | 未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业。
71 |  | 肃北县西康雅苑酒店 | 1.场所二楼安全出口数量不足； 2.场所未设置火灾自动报警系统。
72 |  | 阿克塞哈萨克族自治县文化体育中心 | 1.篮球馆南侧出口处未设置安全出口标识； 2.消控室占做它用。
73 | 平凉 | 南馨园 | 1号楼2单元、10号楼1单元7楼、12号楼1单元1楼、12号楼2单元乱堆乱放、8号楼3单元飞线充电。
74 |  | 万安门南雅园 | 7号楼4单元飞线充电、7号楼3单元3楼、4号楼2单元6楼乱堆乱放。
75 |  | 南舒园 | 4号楼1单元6楼、4号楼3单元4楼、8号楼1单元2楼、10号楼3单元乱堆乱放。
76 |  | 华亭芳华沐足足浴店 | 1.该场所只有一部楼梯； 2.封闭楼梯间隔墙耐火极限不足。
77 |  | 华亭市聚汇餐厅 | 使用不合格、国家明令淘汰的消防产品。
78 |  | 静宁县再回首分店 | 员工宿舍采用易燃泡沫夹芯彩钢板材料搭建。
79 |  | 静宁县火香啤气餐饮店 | 1.后厨与其他部位未进行防火分隔； 2.东侧安全出口堆放杂物，堵塞安全出口。
80 |  | 庄浪县来一杆休闲娱乐馆 | 该场所西侧安全出口锁闭。
81 |  | 庄浪县韩店农业中学 | 人员密集场所（学生公寓楼一楼东西侧）外窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
82 |  | 崇信县似水年华音乐餐厅 | 1.临时停车堵塞消防车通道； 2.堆放杂物堵塞疏散通道。
83 |  | 泾川县胡楠湘菜餐饮店 | 营业区二层一包间内遮挡室内消火栓。
84 |  | 灵台县水悦澜庭养生会所 | 疏散通道严重堵塞，已不具备安全疏散条件。
85 | 庆阳 | 庆城县卿华名苑 | A区消防车通道被其他车辆占用。
86 |  | 华池县醉得亿烤吧餐饮店 | 场所二楼疏散通道放置冰柜及茶水柜，占用疏散通道。
87 |  | 宁县印象家苑中餐店 | 宁县印象家苑中餐店厨房内电器线路敷设不符合消防技术标准和管理规定。
88 |  | 合水县智慧树托育辅导中心有限公司北区分校 | 该场所缺少一部疏散楼梯，安全出口数量不足。
89 |  | 庆阳艺航教育有限公司 | 1.该场所地上第2层通往第1层设有一部疏散楼梯，缺少一部疏散楼梯，疏散楼梯数量不足，地上第二层设有1个安全出口，缺少1个安全出口，安全出口数量不足； 2.宿舍床位设置不符合《校外培训机构消防安全管理九项规定》； 3.室内消火栓开口方向错误。
90 |  | 庆阳常益商贸有限责任公司环县分公司 | 1.场所二楼大厅走道、出口、一楼大厅走道、出口未设置应急照明灯和安全疏散标志； 2.场所内灭火器压力不足且配备数量不足； 3.该场所北侧出口与住宅楼楼道未采用防火门分隔。
91 |  | 庆阳市木杉装饰工程有限责任公司 | 1.场所内安全出口处堆放杂物，堵塞安全出口； 2.室内消火栓被门框遮挡； 3.场所内干粉灭火器配备数量不足。
92 |  | 正宁县老牌街坊餐饮店 | 1.一具灭火器压力不足； 2.一层南侧两个包厢顶棚采用易燃材料装修。
93 | 定西 | 安定区味三仙米线店 | 1.未安装燃气报警器； 2.消防栓水带缺失； 3.液化气瓶与燃气灶安全距离不足。
94 |  | 定西龙湾半岛酒店 | 1.部分位置感烟探测器保护罩未取； 2.防火检查、防火巡查、日常记录流于形式； 3.屋顶试验消火栓无水，压力表无压力； 4.电井桥架盖板未安装，无防火封堵未做、堆放杂物； 5.配电柜内无隔弧板； 6.强电井内无烟温复合探测器； 7.部分防火门闭门器损坏，未安装顺序器； 8.后厨部分隔间缺少感烟探测器； 9.部分应急疏散指示牌故障； 10.主机故障、火警未及时处理； 11.风机控制柜处在手动状态。
95 |  | 甘肃舒明苑康养有限公司（通渭县中心养老院） | 1.企业未落实消防安全主体责任； 2.消防安全责任人、消防安全管理人对各自消防安全职责不清晰，单位缺少消防安全明白人，未结合场所特点制定应急疏散预案； 3.配电室与其他区域未采取防火分隔； 4.管道井、电缆井防火封堵不严密，电梯附近设备用房兼作库房使用。
96 |  | 通渭县田园食府 | 1.企业防火巡查、检查落实不到位，未结合场所使用特点和火灾特点制定应急疏散预案并开展有针对性地培训演练； 2.电缆井、管道井防火封堵不到位； 3.冷库上部电线敷设不规范； 4.对消防设施维护保养不到位，厨房操作间喷头、探头被油污覆盖。
97 |  | 通渭县盛华新城国际物业管理有限公司 | 1.2号楼18层楼梯间报警探头防尘罩未摘除； 2.消控室值班记录、巡查检查记录填写不规范，责任人、管理人未签字，报警记录等未如实填写； 3.部分管道井、电缆井封堵不严密，防火门门框未灌浆处理； 4.部分消防设施标识缺失； 5.2号楼部分楼层楼梯间堆放杂物。
98 |  | 渭源县五竹中学 | 1.宿舍楼疏散门开启方向错误； 2.宿舍内使用大功率电器； 3.宿舍窗户设置铁栅栏； 4.宿舍通道设置铁栅栏； 5.宿管员值班制度落实不严格； 6.宿舍疏散通道上锁； 7.防火巡查记录不规范。
99 |  | 渭源县清源镇友谊汽修厂 | 1.所有厂房全部为泡沫彩钢板搭建，用作住人、办公场所，且使用燃煤炉子等明火。 2.电器线路私拉乱接。 3.灭火器配备数量不够，并且过期。
100 |  | 临洮县欢乐童年华城幼儿园 | 1.部分教室疏散出口数量设置不足，且设置不规范； 2.儿童餐厅设置在地下室，只有一个出口，不符合规范要求。
101 |  | 漳县武阳西街小学 | 1.宿舍楼消防栓无水； 2.教学楼内部分安全出口指示标志未保持完好。
102 |  | 漳县一中 | 1.消控室内火灾报警控制器未保持完整好用； 2.消控室内值班人员未取的职业资格证书； 3.食堂内干粉灭火器配置数量不足； 4.微型消防站配备的消防头盔，消防手套，消防靴不符合标准要求； 5.消防应急灯损坏。
103 | 陇南 | 武都区茗悦茶府茶楼店 | 场所操作间使用液化石油气，未设置可燃气体探测报警装置。
104 |  | 陇南优选物廉美商贸有限公司 | 1.仓库内未设置应急照明灯，仓库内疏散指示标志设置不符合标准，3具灭火器压力不足，仓库未设置防火门； 2.仓库顶棚有杂乱电线。
105 |  | 成县康富养生足道会所 | 1. 该场所电器线路敷设不规范，未对电器线路穿管保护； 2. 燃气用具不符合消防技术标准和管理规定。
106 |  | 成县陇海餐饮管理有限公司 | 1.消防器材未保持完好有效； 2.消防安全标志设置不规范； 3.该场所二楼冷库违规使用易燃可燃保温材料，未进行防火分隔。
107 |  | 徽县奕家福百货超市 | 1.水果区电器线路敷设不符合标准； 2.场所使用液化气罐且未安装燃气报警器和紧急切断阀。
108 |  | 徽县天籁之音歌舞娱乐中心 | 使用不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改。
109 |  | 两当县大渝汇友重庆老火锅店 | 1.电器线路未做穿管保护； 2.液化气瓶燃气连接软管超过2米。
110 |  | 两当县城关天天鲜超市 | 1.安全出口严重堵塞 ； 2.电气线路无穿管保护。
111 |  | 文县宸祥阁酒楼 | 1.二楼室内消火栓被桌椅遮挡 ； 2.无员工消防安全培训记录 ； 3.大厅使用易燃可燃材料装饰。
112 |  | 文县遇良人餐饮炒烤酒吧 | 安全出口数量不足。
113 |  | 礼县泰宇成品油销售有限公司 | 无灭火和应急疏散预案，防火检查巡查记录设置不符合规范要求。
114 |  | 礼县卤城亿品阁餐饮店 | 违规采用易燃聚氨酯泡沫夹芯彩钢板搭建宴会厅等人员密集场所。
115 |  | 康县城关镇燕桥宾馆 | 1.一具灭火器已超过效验期；三层走廊内未设置疏散指示标志； 2.未开展消防演练。
116 |  | 康县城关镇宝强子娱乐会所 | 1.两处疏散指示标志故障，东侧安全出口处未设置疏散指示标志 ； 2.收银台后侧库房内电气线路凌乱、未穿管保护。
117 |  | 西和县望豪御轩健康养生有限公司 | 1.二楼一个室内消火栓无水带； 2.一楼大厅安全出口标识故障； 3.二楼外窗上设置影响逃生的大型广告牌； 4.无员工消防演练记录。
118 |  | 西和县金国医养养老服务有限公司 | 1.一楼、二楼室内消火栓系统无水； 2.消控室值班人员未持证，各项制度未上墙； 3.消控室开向建筑内的门未安装乙级防火门； 4.封闭楼梯间防火门未安装顺序器； 5.消防车通道被占用，通道净空设置大量电线； 6.消防安全培训、演练记录不详实，内容记录不全面。
119 |  | 宕昌县海博物业管理有限责任公司（金茂城） | 1.场所二号楼1处应急照明灯未保持完好有效； 2.无电器产品的线路定期维护、检测记录； 3.未制定消防安全制度及灭火和应急疏散预案； 4.无员工消防安全培训及消防演练记录； 5.无防火检查、巡查记录； 6.无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录。
120 |  | 宕昌县龙海物业服务有限责任公司（龙海雅居） | 1.场所三号楼2处疏散指示标志未保持完好有效； 2.无电器产品的线路定期维护、检测记录； 3.无员工消防安全培训及消防演练记录； 4.无防火检查、巡查记录； 5.无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录。
121 | 临夏 | 康乐县千百度KTV | 1.杂物遮挡消火栓； 2.部分疏散指示标志损坏； 3.防火巡查记录与实际不符。
122 |  | 东乡族自治县铭仁俱乐部 | 1.室内消火栓系统水压不足； 2.人员密集场所疏散通道违规设置影响人员疏散的栅栏； 3.火灾自动报警系统不联动。
123 |  | 甘肃兴家新型建机有限公司 | 1.厨房未与就餐区域进行防火分隔； 2.可燃气体报警气停用； 3.厨房第二安全出口未设置疏散指示标志和应急照明灯； 4.宿舍楼办公区疏散指示标志，应急照明灯设置数量不足。
124 |  | 京东商场（鸿瑞名都店） | 1.场所内消火栓被遮挡； 2.喷淋喷头被装修材料遮挡； 3.灭火器配备数量不足。
125 | 甘南 | 临潭县春台餐饮店 | 1.疏散道违规改为厨房； 2.厨房电线路私拉乱接； 3.厨房燃气管道长度超过两米； 4.疏散指示标志未保持完好有效； 5.安全出口被杂物占用；
126 |  | 卓尼县巴桑酒店有限责任公司 | 1.2 楼 KTV 擅自拆除防火门，破坏 1、2、3 层防火分区； 2.疏散指示标志不足且部分损坏，缺配损坏率超过 30%； 3.水力警铃故障，喷淋末端无法放水测试，无法正常发挥作用； 4.部分烟感未保持完好有效，不能正常运行。
127 | 兰州新区 | 兰州新区鑫源宾馆有限公司 | 储藏间电气线路敷设不符合规范要求。
128 |  | 兰州新区乐享便利超市 | 堵塞疏散通道。